KEWHX-A型

无线高压核相仪

使

用

说

明

书

扬州凯尔电气有限公司

KEWHX-A无线高压核相仪使用说明书

一、概 述

KEWHX-A无线高压核相仪，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

二、安全事项

1、现场测试时，操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

2、所测试绝缘杆电压等级为 ≤ 330KV 。

三、设备清单

①铝合金包装箱一个

②主机一台

③校验插头线

④电源充电器一只

⑤绝缘杆两根

⑥X，Y采集器各一只

⑦1.5V电池10节

⑧说明书一本

⑨保修卡一份

⑩合格证一份

四、技术特性

1、屏幕显示内容：无线高压核相仪，不同相、同相、频率、X、Y、、、。

2、电源：主机采用可充电电源，X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。

3、自动关机：开机后8分钟左右主机自动关机

4、接触被测强电场时，仪器会自动报警。

五、技术指标

①准确度：同相误差≤15°，不同相误差≤15°

②采样速率 3 次 / 秒

③X和Y采集器电源电压为7.5V ±1.5V

④X和Y采集器工作电流≤4mA

⑤主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≥25m

⑥工作环境：-35°┉ +50° 湿度：≤95%RH

⑦储存环境：-40°┉ +55° 湿度：≤95%RH

⑧本产品所测电压等级为 0.38KV┉500KV

六、使用方法

1 、主机检测

（1）系统自校：

把产品附带的专用测试线插头插入交流220V电源中，另一端的两个信号测试环分别套在采集头X和Y的采集头处。主机显示屏应显示X、Y同相，如X、Y均不显示，应将220V插头调换即可。

（2）现场校验

现场核相时，先将两棒放到同一相上自校。

2、使用方法

1.X采集器显示          2.Y采集器显示

3.X采集器电池电力不足  4.Y采集器电池电力不足

5.X采集器的相位波形    6.Y采集器的相位波形

7.主机电源             8.相位差显示

9.X的频率             10.Y的频率

① 核相定性同相或不同相，以汉字显示为准。

核相时看主机各种显示：

②X 和 Y 分别表示收到 X 和 Y 棒的信号。

③在 X 下方出现 或在 Y 下方出现 则说明 X 棒或 Y 棒电池电压低。

④在 X 和 Y 的上方出现 说明主机电压的高低。

⑤在显示屏的上方出现“无线高压核相仪”说明主机已开机。

⑥在 X 棒、 Y 棒或主机电池电压低时，本系统应能正常工作一段时间，必须更换电池。注：X棒和Y棒应同时更换电池。

⑦如主机显示屏出现异常现象,则应关机再开机，主机则会自动恢复正常。

3、采集器检测 :

采集器示意图：

（1）更换电池时，逆时针旋转，将采集器外壳取下。再将电池盖打开，更换电池。（电池所需型号 AG13 、数量 5个）

（2）采集器有两种接触头，可根据需要互相更换。更换时将接触头逆时针旋转即可取下。

4、现场核相说明：

① 先将 X和Y采集器分别挂到同一高压线路上，主机显示屏应显示X、Y同相。

②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相：AA′同相000°左右，AB′不同相 120°左右，BB′ 同相000°左右， BC′不同相120°左右，CC′同相000°左右。

③如果要得到精确数值，应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动，再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动，以找出最精确的相位角度。

④在核相时，如 AA′、AB′、BB′. BC′、CC′的测试数据均为显示不同相，这是由于所测的两组供电线路接线组别不同，可能会出现30或60°的相位差。下面介绍出现这种情况时的测量标准（以30°相位差为例）：测试方法与①和②相同，所测结果以应为：AA ' 不同相30°、AB'不同相120°,BB'不同相30°, BC'不同相120°、CC ' 不同相30°(注：120°和240°只表示正相序或逆相序)

⑤ 在测量≥10KV时，X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相

⑥在≥66KV核相时，X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。（如测量110KV和220KV时，将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。测量500KV时，将X和Y采集头放在高压电线下方1000mm-2000mm处，测量左右允许偏差300mm）

⑦测相序:假设某条线为A相，将X放在A相上，Y放在另一相上，如显示120°则说明是顺相序，该相应为“B”，如显示240°则是逆相序，该相应为“C”。

⑧ 验电:将其中一个采集器挂在高压电线上，如主机屏幕显示相应采集器的符号，则说明该高压线有电。相反，如主机屏幕不显示该采集器的符号，则说明该高压线无电。

七、维护保养

1、本产品是一台精密仪表不要随意打开。

2、在长时间不使用，应取出采集器电池。

3、每年至少更换一次电池。

4、本产品应存放在避免潮湿、高温、多尘的环境中。

5、绝缘杆首次使用前应做耐压实验。

6、绝缘杆每年进行一次耐压试验。

注：绝缘杆第一节上端有内置天线350mm长，不能进行耐压试验，内置天线与杆壁外绝缘耐压为15KV。

扬州凯尔电气有限公司

电话：0514-88557066